## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y VARIADORES DE FRECUENCIA PARA EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CSM-2022-322
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Lote No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y VARIADORES DE FRECUENCIA: Comprende: *. Suministro e instalación de cuatro (4) Electrobomba centrifuga con capacidad de bomba 140GPM, 175TDH, 75PSI en hierro fundido completa tipo mono bloque 5Alk1-15HP-T.E.F.C diámetro succión de 2” y descarga 1- 1/2" de las bombas acoplada a un motor eléctrico 15HP, 3 FASES, 208-230/460V,3500 RPM,60HZ.T.E.F.C. *. Suministro e instalación de dos (2) Panel de presión constante PPC2X15HP con capacidad para 2 electrobombas centrifugas 15HP, 208-230V. *. Suministro e instalación de cuatro (4) Drives ACS355-03E-24A4-2 ACS355, para controlar las electrobombas. *. Suministro e instalación de Luz piloto de encendido automático, encendido manual y falla para cada bomba y sistema de alternado manual por tiempo de uso, falla y operación manual. *. Suministro e instalación de apagado automático de las electrobombas por fuga de agua en un tiempo determinado y el mismo sea restablecido por un reset. *. Suministro e instalación de una luz centella. * Suministro e instalación de 2 Breakers principal de 90AMP, 3 polo GD3080. * Suministro e instalación de cuatro (4) breakers de protección. * Suministro e instalación de cuatro (4) Guarda motor local PKZMO-25, 25AMP, 3Polos. *Suministro e instalación de cuatro (4) Drives ACS355-03E-24A4-2 ACS355 * Suministro e instalación de cuatro (4) Opmp-01 remote panel kit for ACS310. *Suministro e instalación de cuatro (4) Hand-off-auto selector switch. * Suministro e instalación de dos (2) Metalic enclosure -1000x800x300. * Suministro e instalación de cuatro (4) sp2-480d surge supresor. * Servicio de instalación y puesta en marcha de sistema de presión. * Suministro e instalación de accesorios para fijar electrobombas, paneles y variadores de frecuencia tales como: tarugo, tornillo, tuercas y arandelas. *Un (1) año de garantía mínima en piezas y servicios. * Trabajo a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación e instalación de electrobombas, variadores de frecuencia, paneles (enclosure) e instalaciones eléctricas generadas en este trabajo; así como el bote de la basura generada en dicho trabajo. |  |  | Servicio | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello