## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, LA VEGA Y PUERTO PLATA, POR UN PERÍODO DE DIECIOCHO (18) MESES |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2025-064
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Lote Único | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | MES 1 • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PUERTAS. • VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ROLDANAS, CONTACTOS DE PUERTAS, ZAPATILLAS, CORREAS TOPES, GANCHOS, CERRADURAS CABLES AVIÓN Y DES TRABADORES. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL OPERADOR DE PUERTAS, REAPRETAR SI ES NECESARIO. • REVISAR EL ESTADO DEL CABLEADO Y LA CAJA DE CONEXIONES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA. REAPRETAR CONECTORES. • AJUSTAR LAS PUERTAS EN CASO DE QUE HAYA ROCES O DESAJUSTES. CORREGIR RUIDOS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE PROTECTORES DE PUERTAS, LIMPIAR LOS DETECTORES Y ASEGURAR QUE LOS CABLES ESTÉN DE FRICCIÓN. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA • LUBRICAR LAS GUÍAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO. RELLENAR ENVASES DE ACEITE. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MES 2 • VERIFICAR Y REAPRETAR TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL CONTROLADOR. • EXAMINAR EL ESTADO DE TODOS LOS FUSIBLES Y DE LOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN. • CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LA LLAVE DE FRENO Y DE LA VOLANTA DE RESCATE EN LA SALA DE MÁQUINAS. • REVISAR EL ESTADO DE ACEITE Y DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA. • VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EN EL FRENO Y LAS POLEAS. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE CINTAS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MES 3 • PROBAR LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD (OS, SOS, GTC). • PROBAR EL ARMADO Y DESARMADO DEL CONTACTO ELÉCTRICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD OS. • EXAMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITES (1LS, 2LS, 7LS Y 8LS). PÁGINA 4 DE 17 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES • COMPROBAR QUE EL ELEVADOR SE DETIENE CUANDO SE INTERRUMPEN CUALQUIERA DE LAS SEGURIDADES DE PUERTAS. • LIMPIEZA Y AFINACIÓN DE POLEA DE PESA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD. • REAPRIETE DE EMPALME DE GUÍAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO. • VERIFICAR EL DESGASTE DE LAS COLIZAS DE CABINA Y CONTRAPESO. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MES 4 • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PUERTAS DE CABINA Y PASILLO. • VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ROLDANAS, CONTACTOS DE PUERTA, ZAPATILLAS, CORREAS, TOPES, GANCHOS, CERRADURAS, CABLES AVIÓN Y DESTRABA DORES. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • REVISAR EL ESTADO DEL CABLEADO Y LA CAJA DE CONEXIONES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA, REAPRETAR CONECTORES • AJUSTAR LAS PUERTAS EN CASO DE QUE HAYA ROCES O DESAJUSTES, CORREGIR RUIDOS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTECTOR DE PUERTAS, LIMPIAR LOS DETECTORES YASEGURAR QUE LOS CABLES ESTÉN LIBRES DE FRICCIÓN. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA. • LUBRICAR LAS GUÍAS DE LA CABINA Y DE CONTRAPESO. RELLENAR ENVASES DE ACEITE. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MES 5 • VERIFICAR Y REAPRETAR TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL CONTROLADOR. • EXAMINAR EL ESTADO DE TODOS LOS FUSIBLES Y DE LOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN. • CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LA LLAVE DE FRENO Y DE LA VOLANTA DE RESCATE EN LA SALA DE MÁQUINAS. • REVISAR EL ESTADO DE ACEITE Y DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA. • VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EN EL FRENO Y LAS POLEAS. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE CINTAS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MES 6 • VERIFICAR LOS INTERRUPTORES DEL PANEL DE OPERACIÓN DE CABINA (COP). • LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN. • REAPRIETE DE PASAMANOS Y PANELES DECORATIVOS DE CABINA. • REVISAR Y LIMPIAR EL VENTILADOR DE CABINA. COMPROBAR QUE SE PUEDE ENCENDER Y APAGAR DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA. • VERIFICAR SI HAY RUIDOS DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y CORREGIRLOS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MES 7 • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PUERTAS DE CABINA Y PASILLO. • VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ROLDANAS, CONTACTOS DE PUERTA, ZAPATILLAS, CORREAS, TOPES, GANCHOS, CERRADURAS, CABLES AVIÓN Y DESTRABA DORES. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • REVISAR EL ESTADO DEL CABLEADO Y LA CAJA DE CONEXIONES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA, REAPRETAR CONECTORES. • AJUSTAR LAS PUERTAS EN CASO DE QUE HAYA ROCES O DESAJUSTES, CORREGIR RUIDOS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTECTOR DE PUERTAS, LIMPIAR LOS DETECTORES Y ASEGURAR QUE LOS CABLES ESTÉN LIBRES DE FRICCIÓN. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA. • LUBRICAR LAS GUÍAS DE LA CABINA Y DE CONTRAPESO. RELLENAR ENVASES DE ACEITE. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MES 8 • PROBAR LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD (OS, SOS, GTC). • PROBAR EL ARMADO Y DESARMADO DEL CONTACTO ELÉCTRICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD OS. • EXAMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITES (1LS, 2LS, 7LS Y 8LS). • COMPROBAR QUE EL ELEVADOR SE DETIENE CUANDO SE INTERRUMPEN CUALQUIERA DE LAS SEGURIDADES DE PUERTAS. • LIMPIEZA Y AFINACIÓN DE POLEA DE PESA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD. • REAPRIETE DE EMPALME DE GUÍAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO. • VERIFICAR EL DESGASTE DE LAS COLIZAS DE CABINA Y CONTRAPESO. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MES 9 • VERIFICAR Y REAPRETAR TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL CONTROLADOR. • EXAMINAR EL ESTADO DE TODOS LOS FUSIBLES Y DE LOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN. • CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LA LLAVE DE FRENO Y DE LA VOLANTA DE RESCATE EN LA SALA DE MÁQUINAS. • REVISAR EL ESTADO DE ACEITE Y DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA. • VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EN EL FRENO Y LAS POLEAS. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCORDÉ DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE CINTAS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MES 10 • RETOCAR O PINTAR, CAJA DE CONTROL, GUARDA CUERPOS, POLEAS, PUNTOS FIJOS Y CABLES DE TRACCIÓN EN PUNTOS DE ZONA DE PUERTA. • VERIFICAR LOS CABLES O CINTAS DE TRACCIÓN, AL IGUAL QUE EL CABLE DEL REGULADOR DE VELOCIDAD. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MES 11 • VERIFICAR LOS INTERRUPTORES DEL PANEL DE OPERACIÓN DE CABINA (COP). • LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN. • REAPRIETE DE PASAMANOS Y PANELES DECORATIVOS DE CABINA. • REVISAR Y LIMPIAR EL VENTILADOR DE CABINA. COMPROBAR QUE SE PUEDE ENCENDER Y APAGAR DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA. • VERIFICAR SI HAY RUIDOS DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y CORREGIRLOS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MES 12 • INSPECCIÓN TÉCNICA E INFORME ANUAL. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MES 13 • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PUERTAS. • VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ROLDANAS, CONTACTOS DE PUERTAS, ZAPATILLAS, CORREAS TOPES, GANCHOS, CERRADURAS CABLES AVIÓN Y DES TRABADORES. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL OPERADOR DE PUERTAS, REAPRETAR SI ES NECESARIO. • REVISAR EL ESTADO DEL CABLEADO Y LA CAJA DE CONEXIONES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA. REAPRETAR CONECTORES. • AJUSTAR LAS PUERTAS EN CASO DE QUE HAYA ROCES O DESAJUSTES. CORREGIR RUIDOS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE PROTECTORES DE PUERTAS, LIMPIAR LOS DETECTORES Y ASEGURAR QUE LOS CABLES ESTÉN DE FRICCIÓN. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA • LUBRICAR LAS GUÍAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO. RELLENAR ENVASES DE ACEITE. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MES 14 • VERIFICAR Y REAPRETAR TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL CONTROLADOR. • EXAMINAR EL ESTADO DE TODOS LOS FUSIBLES Y DE LOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN. • CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LA LLAVE DE FRENO Y DE LA VOLANTA DE RESCATE EN LA SALA DE MÁQUINAS. • REVISAR EL ESTADO DE ACEITE Y DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA. • VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EN EL FRENO Y LAS POLEAS. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE CINTAS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MES 15 • PROBAR LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD (OS, SOS, GTC). • PROBAR EL ARMADO Y DESARMADO DEL CONTACTO ELÉCTRICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD OS. • EXAMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES DE LIMITES (1LS, 2LS, 7LS Y 8LS). PÁGINA 4 DE 17 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES • COMPROBAR QUE EL ELEVADOR SE DETIENE CUANDO SE INTERRUMPEN CUALQUIERA DE LAS SEGURIDADES DE PUERTAS. • LIMPIEZA Y AFINACIÓN DE POLEA DE PESA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD. • REAPRIETE DE EMPALME DE GUÍAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO. • VERIFICAR EL DESGASTE DE LAS COLIZAS DE CABINA Y CONTRAPESO. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MES 16 • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PUERTAS DE CABINA Y PASILLO. • VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ROLDANAS, CONTACTOS DE PUERTA, ZAPATILLAS, CORREAS, TOPES, GANCHOS, CERRADURAS, CABLES AVIÓN Y DESTRABA DORES. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCONDER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • REVISAR EL ESTADO DEL CABLEADO Y LA CAJA DE CONEXIONES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA, REAPRETAR CONECTORES. • AJUSTAR LAS PUERTAS EN CASO DE QUE HAYA ROCES O DESAJUSTES, CORREGIR RUIDOS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTECTOR DE PUERTAS, LIMPIAR LOS DETECTORES Y ASEGURAR QUE LOS CABLES ESTÉN LIBRES DE FRICCIÓN. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA FOSA. • LUBRICAR LAS GUÍAS DE LA CABINA Y DE CONTRAPESO. RELLENAR ENVASES DE ACEITE. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MES 17 • VERIFICAR Y REAPRETAR TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL CONTROLADOR. • EXAMINAR EL ESTADO DE TODOS LOS FUSIBLES Y DE LOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN. • CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LA LLAVE DE FRENO Y DE LA VOLANTA DE RESCATE EN LA SALA DE MÁQUINAS. • REVISAR EL ESTADO DE ACEITE Y DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA. • VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EN EL FRENO Y LAS POLEAS. • EXAMINAR LA FIRMEZA DEL ENCODER DEL MOTOR, REAPRETAR DE SER NECESARIO. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE CINTAS. • LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA Y DE LA SALA DE MÁQUINAS. • PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESCATE, MEDIR VOLTAJE DE LA BATERÍA Y VERIFICAR FECHA DE EXPIRACIÓN. • VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS BOTONES Y DE LA ALARMA DEL ELEVADOR. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | MES 18 • INSPECCIÓN TÉCNICA E INFORME SEMESTRAL. |  |  | SERV. | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1 | REEMPLAZOS DE PIEZAS Y REPUESTOS CON EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUIDA QUE PUDIERA ESTAR FUERA DEL RANGO DE COBERTURA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON UN TOPE MÁXIMO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$454,772.00) |  |  | SERV. | 1 | 385400 | 18% | 69372 | 69372 | 454772 | 385400 | 454772
SUBTOTAL | [9 empty] | 385400
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 69372
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 454772
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello