## Landscape
OFERTA ECONÓMICA
SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA
Título del Proceso: |  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFER SWITCH AUTOMÁTICO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA |  |  |  |  | No. Expediente: |  |  | CM-2025-109
Nombre del Oferente: | [6 empty] | RNC/Cédula:
Fecha: | [6 empty] | RPE:
Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio y Obra |  | Marca y Modelo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD$ |  | Precio Unitario Final |  | Precio Total
1 | TRANSFER SWITCH MOTORIZADO (OPERACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL) DE 1200 AMPERES, AUTOMÁTICO, 120/208 VAC, 60 HZ, TRIFÁSICO, GABINETE NEMA 1, CON SISTEMA DE CONTROL QUE CONTENGA: *TEMPORIZACIÓN A TRANSFERENCIA Y RE-TRANSFERENCIA *SENSOR TRIFÁSICO PARA ALTO Y BAJO VOLTAJE (AJUSTABLE) *ENCENDIDO DE PLANTA CON APAGADO RETARDADO *SWITCH SELECTOR PARA AUTO- MANUAL-PRUEBA *SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO *BREAKERS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL *LUCES PILOTO: NORMAL Y EMERGENCIA *ALIMENTADOR CALIBRE 3/0 THHN (320 PIES) PARA INSTALACIÓN DESDE BREAKER PRINCIPAL (COMERCIAL) INCLUYE EL CONDUCTOR NEUTRO EN TUBERÍA EXISTENTE (2 TUBOS EMT DE 3 “) HASTA TRANSFER SWITCH, ESTE TRAMO NO TIENE REGISTROS Y EL CABLE PARA EL SISTEMA DE TIERRA YA EXISTE, NO SE CONSIDERA EN ESTE PEDIDO. *DESMANTELAR TRANSFER EXISTENTE DE 800 AMPERES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 38 ½” DE ANCHO X 72” DE LARGO X 18” DE PROFUNDIDAD. *EL BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL DE ENERGÍA COMERCIAL DISPONE DE TERMINALES TIPO SILLA DOBLE 350 MCM (2 POR FASE) |  |  | UNIDAD | 1 |  | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ITBIS | [9 empty] | 0
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | [6 empty] | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD$ |  |  | 0
Nombre del representante legal y fecha | [6 empty] | Firma y Sello